CASA BONITA OREGÓN S.A.C.

RUC 20614484153

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO – PETS

“INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES Y EXTERIORES”

ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

| ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 GERENTE GENERAL | Nombre: ______________________ RESPONSABLE DE OBRA / SST | Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 GERENTE GENERAL |

1. OBJETIVO

Establecer las medidas de seguridad, salud ocupacional y control operacional para la ejecución de instalaciones eléctricas interiores y exteriores (canalización, cableado, tableros, puesta a tierra, alumbrado, tomacorrientes, fuerza y corrientes débiles), garantizando la integridad física de los trabajadores y previniendo contactos eléctricos, arcos eléctricos, incendios y caídas.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de CASA BONITA OREGÓN S.A.C. que realice actividades de electricidad en las obras donde la empresa participe como contratista o subcontratista, desde la canalización empotrada hasta las pruebas, la energización, el mantenimiento y la reparación de instalaciones eléctricas en baja tensión.

3. BASES LEGALES

- Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su reglamento D.S. 005-2012-TR, con sus modificatorias (Ley 30222).

- D.S. 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

- Norma Técnica de Edificación G.050 – Seguridad durante la Construcción.

- R.M. N.° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE).

- Código Nacional de Electricidad – Utilización (R.M. N.° 037-2006-MEM/DM).

4. DEFINICIONES

- ATS (Análisis de Trabajo Seguro): documento que se llena antes de iniciar cada tarea para identificar peligros, evaluar riesgos y definir sus controles.

- PETAR: Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo; autoriza y controla trabajos en altura, en caliente, eléctricos, excavaciones y espacios confinados.

- EPP (Equipo de Protección Personal): implementos que usa el trabajador para protegerse de los riesgos de su tarea.

- Trabajo en altura: toda tarea realizada a 1.80 m o más sobre el nivel del piso.

- Bloqueo y etiquetado (LOTO): aislamiento de una fuente de energía mediante candado y tarjeta personal para evitar su energización accidental.

- Arco eléctrico: descarga de energía a través del aire que produce calor intenso, quemaduras y proyección de partículas.

- Puesta a tierra: conexión de las partes metálicas de la instalación al terreno para proteger a las personas contra descargas.

- Interruptor diferencial: dispositivo que corta la energía cuando detecta una fuga de corriente hacia las personas o la tierra.

5. RESPONSABLES

| APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | TELÉFONO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú (DNI 72906209) | Gerente General |  |  |
|  | Responsable de obra / capataz |  |  |
|  | Supervisor de SST |  |  |

Funciones

- Gerente General: aprueba el procedimiento y provee los recursos, EPP, herramientas y capacitación necesarios.

- Responsable de obra / capataz: difunde el PETS, dirige el ATS diario, verifica el uso de EPP, el estado de herramientas y gestiona los PETAR.

- Supervisor de SST: verifica el cumplimiento del procedimiento en campo, realiza inspecciones y reporta incidentes.

- Trabajadores: cumplen el PETS, usan su EPP, participan en la charla de 5 minutos y el ATS, y paralizan el trabajo ante una condición insegura.

6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de seguridad dieléctrico (clase E) con barbiquejo

- Zapatos de seguridad dieléctricos

- Ropa de trabajo con identificación de la empresa y chaleco reflectivo

- Lentes de seguridad claros / oscuros

- Guantes de badana o anticorte, según la tarea

- Tapones auditivos para el uso de taladro, rotomartillo o amoladora

- Respirador contra polvo para picado y perforación de muros

- Sistema anticaídas (arnés de cuerpo completo, línea de vida y punto de anclaje)

- Guantes dieléctricos según el nivel de tensión, con guantes de cuero de protección encima

- Careta facial y ropa ignífuga para maniobras en tableros energizados

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- Delimitación y señalización del área de trabajo

- Cinta de seguridad, conos y letreros preventivos

- Barreras de restricción de acceso

- Línea de vida temporal cuando aplique trabajo en altura

- Iluminación para áreas con baja visibilidad

- Extintor de CO2 o PQS cercano al área de trabajo y a los tableros

- Candados y tarjetas de bloqueo (LOTO)

- Señalización “Peligro – Riesgo eléctrico” y “No energizar – Personal trabajando”

8. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

- Herramientas aisladas a 1000 V: alicates, desarmadores, pelacables, cuchillas

- Revelador de tensión, multímetro y pinza amperimétrica

- Megóhmetro y telurómetro

- Guía pasacables

- Taladro, rotomartillo y amoladora con guarda

- Dobladora de tubos y arco de sierra

- Escalera tijera dieléctrica de fibra de vidrio y andamio certificado

- Extensión eléctrica con tierra e interruptor diferencial

- Lampa, pico y barreta (pozo a tierra)

9. MATERIALES

- Tubería PVC-L / PVC-SAP y accesorios, cajas rectangulares, octogonales y de pase

- Conductores eléctricos (NH-80, THW, cable vulcanizado) de los calibres del plano

- Tableros, interruptores termomagnéticos y diferenciales

- Tomacorrientes, interruptores, placas y luminarias

- Varilla de cobre, conector y tratamiento químico para pozo a tierra

- Cinta aislante, conectores y terminales

- Cableado para comunicaciones (data, TV, intercomunicador)

10. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El siguiente procedimiento se aplica a todas las actividades de electricidad que ejecuta CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Antes de cada etapa se verificará que el ATS, los permisos y las inspecciones correspondientes estén completos.

➢ Ingreso a obra y charla de 5 minutos

- Todo el personal ingresa con su EPP completo, se registra en el control de asistencia y participa en la charla de 5 minutos.

- El responsable difunde los peligros del día y las medidas de control. Queda prohibido ingresar bajo efectos de alcohol o drogas, así como bromas o juegos que pongan en riesgo a las personas.

➢ Inspección del área y llenado del ATS

- Se inspecciona el área de trabajo: orden y limpieza, accesos, aberturas y desniveles, trabajos simultáneos de otras contratas, instalaciones eléctricas provisionales y materiales expuestos.

- Los peligros encontrados se registran en el ATS, firmado por toda la cuadrilla. Se completa el check-list de herramientas y, si aplica, el PETAR.

- Ante una condición que represente riesgo inminente se paraliza el trabajo y se comunica al responsable y al área SSOMA del contratista general.

➢ Traslado de herramientas y materiales

- El traslado se realiza por las rutas peatonales autorizadas, sin correr ni usar el celular, sin obstruir vías de evacuación.

- Prohibido levantar manualmente cargas mayores a 25 kg; se usarán carretilla o el apoyo de un compañero. Los rollos de cable y las tuberías largas se trasladan entre dos personas.

➢ Delimitación y señalización del área

- Se delimita el área con cinta de seguridad, conos y letreros preventivos, restringiendo el ingreso de personal ajeno a la tarea.

- La ubicación del área se coordina previamente con el responsable de obra del contratista general.

➢ Canalización empotrada en losas y muros

- Se colocan tuberías y cajas en losas, vigas y muros antes del vaciado o el tarrajeo, en coordinación con el contratista general.

- Se transita por zonas habilitadas protegiendo las puntas de fierro; en bordes de losa se usa arnés anclado.

➢ Picado de muros, canaletas y perforaciones

- Se verifica que no existan tuberías de agua o cables energizados empotrados antes de picar o perforar.

- Se usa rotomartillo o amoladora con guarda, careta o lentes, tapones auditivos y respirador contra polvo.

➢ Instalación eléctrica provisional de obra

- Los tableros provisionales cuentan con interruptor diferencial, puesta a tierra y tapa con cerradura.

- Los cables se tienden elevados o protegidos, sin empalmes expuestos ni cruces por zonas con agua o tránsito de equipos.

➢ Bloqueo y etiquetado (LOTO)

- Antes de intervenir un circuito existente se abre el interruptor, se coloca el candado y la tarjeta personal de cada trabajador.

- Nadie retira un candado ajeno. Se informa al responsable del contratista general sobre los circuitos bloqueados.

➢ Verificación de ausencia de tensión

- Se comprueba con revelador o multímetro que el circuito está desenergizado, probando el instrumento antes y después de la medición.

- Se trabaja siempre como si hubiera tensión hasta comprobar lo contrario.

➢ Cableado (pasado de conductores)

- Se pasan los conductores con guía, respetando colores y calibres del plano; en tramos largos trabajan dos personas.

- En techos y ductos se usa escalera dieléctrica trabada o andamio, con arnés cuando corresponda.

➢ Pozo a tierra

- Se excava el pozo con lampa y pico, colocando el material a 0.60 m del borde y señalizando el área.

- Se instala la varilla, el conector y el tratamiento; se mide la resistencia con telurómetro.

➢ Armado y conexionado de tableros

- Se montan interruptores, barras y conexión a tierra; se rotulan todos los circuitos.

- El tablero permanece desenergizado y bloqueado durante el armado; se usan guantes dieléctricos y herramientas aisladas.

➢ Montaje de tomacorrientes, interruptores, luminarias y equipos

- Se conectan tomacorrientes, interruptores, luminarias, termas, bombas y equipos con el circuito bloqueado.

- Los empalmes se aíslan con cinta o conectores; las luminarias en altura se instalan con escalera dieléctrica o andamio y herramientas amarradas.

➢ Corrientes débiles (data, TV, intercomunicador)

- Se canaliza y cablea por ductos independientes a los de energía, manteniendo la separación indicada en planos.

➢ Acometida y medidor

- La conexión a la red pública la realiza únicamente la empresa concesionaria. CBO solo instala la tubería y el tablero general según sus indicaciones.

➢ Pruebas y energización

- Se mide continuidad, aislamiento (megóhmetro) y resistencia de puesta a tierra, y se prueba el funcionamiento del diferencial.

- Antes de energizar se retira al personal y las herramientas, se cierran los tableros, se comunica a todos y se retiran los candados con autorización del responsable.

➢ Mantenimiento y reparación

- Toda intervención de mantenimiento se hace con el circuito desenergizado, bloqueado y verificado.

- Si no es posible desenergizar, el trabajo se suspende hasta coordinarlo con el responsable de obra.

➢ Orden y limpieza

- Durante el trabajo se mantiene el área libre de retazos, envases y residuos.

- Al final de la jornada se limpian las herramientas, se guardan en el almacén y se disponen los residuos en los puntos asignados por la obra. Los retazos de cable y cobre se separan para su reciclaje; los tableros se dejan cerrados y rotulados.

11. MEDIDAS DE CONTROL ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD

- Charla de 5 minutos y difusión del presente PETS a todo el personal antes de iniciar la actividad.

- Llenado del ATS con toda la cuadrilla y, para trabajos de alto riesgo, PETAR autorizado por el responsable de obra y el área SSOMA del contratista general.

- Inspección pre-uso de herramientas, equipos, escaleras, andamios y sistemas anticaídas, con la cinta del color del mes.

- Todo trabajador debe contar con SCTR vigente, examen médico ocupacional y estar capacitado para la tarea.

- Uso obligatorio del EPP indicado en el punto 6 y delimitación del área con protecciones colectivas conforme a la Norma G.050.

11.1. Medidas de control para trabajo en altura

- Todo trabajo a 1.80 m o más requiere ATS y PETAR de trabajo en altura autorizado.

- Uso permanente del sistema anticaídas: arnés de cuerpo completo, línea de vida con absorbedor de impacto y punto de anclaje que resista al menos 2 270 kg (5 000 lb).

- Las herramientas se amarran o se llevan en cinturón porta herramientas para evitar caída de objetos; el área inferior se delimita.

- Se paralizan los trabajos ante sismos, lluvias o cualquier condición insegura.

11.2. Medidas de control para uso de escaleras y andamios

- Escaleras tijera dieléctricas de fibra de vidrio (prohibidas las escaleras metálicas) en buen estado, abiertas completamente y con el seguro puesto; no se usan escaleras improvisadas ni de madera dañadas.

- El ascenso y descenso se hace de frente, manteniendo tres puntos de apoyo y sin cargar materiales en las manos; no se trabaja en los dos últimos peldaños.

- Los andamios deben estar certificados, nivelados, con plataforma completa, barandas y rodapiés, y se inspeccionan antes de cada uso.

- Nadie debe permanecer debajo de un andamio o escalera mientras hay un trabajador arriba.

11.3. Medidas de control para trabajos con riesgo eléctrico

- Prohibido trabajar en circuitos energizados; todo trabajo se realiza con bloqueo, etiquetado y verificación de ausencia de tensión.

- Las 5 reglas de oro: 1) cortar todas las fuentes de tensión, 2) bloquear y etiquetar, 3) verificar ausencia de tensión, 4) poner a tierra y en cortocircuito, 5) señalizar la zona de trabajo.

- Uso de herramientas aisladas, guantes dieléctricos y retiro de objetos metálicos personales (anillos, relojes, cadenas).

- Prohibido trabajar con ropa o manos mojadas o en zonas con agua acumulada.

11.4. Medidas de control para uso de amoladora y trabajos en caliente

- Amoladora con guarda y disco adecuado; nunca se retira la guarda ni se usa disco de mayor diámetro.

- Se protegen materiales combustibles cercanos y se mantiene un extintor a la mano; requiere PETAR de trabajo en caliente cuando la obra lo indique.

12. CONSIDERACIONES PRELIMINARES Y RESTRICCIONES

- No iniciar ningún trabajo sin ATS firmado ni sin EPP completo.

- Prohibido trabajar en circuitos energizados y retirar candados o tarjetas de otro trabajador.

- Prohibido usar escaleras metálicas, herramientas sin aislamiento o extensiones sin tierra.

- No trabajar a 1.80 m o más sin arnés ni PETAR aprobado.

- No intervenir redes de la concesionaria ni de media tensión.

- Se suspenderán las actividades cuando las condiciones sean distintas a las planificadas o exista riesgo para el personal, el ambiente o los equipos.

13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – ELECTRICIDAD

- Plan de Contingencia ante Emergencias – ELECTRICIDAD

- IPERC de la actividad

- Análisis de Trabajo Seguro – ATS

- Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo – PETAR (CBO-SST-PETAR-01)

- Check-list de herramientas y equipos (CBO-SST-REG-03)

- Registro de entrega de EPP (CBO-SST-REG-01)

- Registro de charla de 5 minutos (CBO-SST-REG-02)

14. ANEXOS

a) Directorio de números de emergencia

| ENTIDAD / SERVICIO | TELÉFONO |
| --- | --- |
| Central de Bomberos | 116 |
| Policía Nacional (Central de emergencias) | 105 |
| SAMU – Atención médica de urgencia | 106 |
| INDECI – Defensa Civil | 115 |
| La Positiva – Emergencias SCTR | (01) 211-0211 |
| Serenazgo del distrito de la obra | ________________ |
| Comisaría más cercana a la obra | ________________ |

b) Contactos internos de emergencia – CASA BONITA OREGÓN S.A.C.

| RESPONSABLE | CARGO | TELÉFONO |
| --- | --- | --- |
| Jesús Donato Villar Bendezú | Gerente General | 922 732 329 |

Nota: este directorio debe mantenerse actualizado y colocarse en el área de trabajo y en el punto de reunión de la obra.

c) Registro de difusión del PETS al personal

| N.° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | FECHA | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |